
                    ABB（TZIDC）系列定位器安装调试资料
气路连接

使用与定位器气源端口处标识的标准接品连接气源

连接定位器的输出与气动执行器的气缸

电气连接

根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线（一般只接+11，-12，+31，-32即可）

	[image: image1.wmf] 

+11
	-12
	控制信号输入端子（DC4---20mA，负载电阻Max.410欧姆）

	[image: image2.wmf] 

+31
	-32
	位置反馈输出端子（DC4---20mA，DCS+24V供电）

	+41
	-42
	全关信号输出端子（光电耦合器输出）

	+51
	-52
	全开信号输出端子（光电耦合器输出）

	+81
	-82
	开关信号输入端子（光电耦合器输入）

	+83
	-84
	报警信号输出端子（光电耦合器输出）


	+41
	-42
	低位信号输出端子（干簧管接点输出，5---11VDC，<8mA）

	+51
	-52
	高位信号输出端子（干簧管接点输出，5---11VDC，<8mA）


调试步骤：

接通气源，检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求。

按通4---20mA输入信号。（定位器的工作电源取自输入信号）。

检查位置反馈杆的安装角度：

按住MODE键。

并同时点击↑或↓键，直到操作模式代码1.3显示出来。
松开MODE键

使用↑或↓键操作，使执行器分别运行到两个终端位置，记录两终端角度。

两个角度应符合下列推荐角度范围

直行程应用范围在-20°---+28°之内。

角行程应用范围有-57°---+57°之内。（-45°---+45°，开“-”关“+”）

全行程角度应小于25°

4、切换至配置功能级

同时按住↑和↓键

点击ENTER键

等待3秒钟，计数器从3计数到0

松开↑和↓键

程序自动进入P1._配置栏

使用↑或↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程。
角行程安装形式：定位器没有反馈杆，其反馈轴与执行器角位移输出轴同轴心一般角位移为90°，如用于蝶

                阀，球阀的双气缸执行器。

直行程安装形式：定位器必须通过反馈杆驱动定位器的转动轴，一般定位器的角位移小于60°，用于驱动直行程阀门气动执行器。

注意：进行自动调整之前，必须确认安装形式，因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同，且线性化校正数据库不同，可能导致较大的非线性误差。

6、启动自动调整程序：

按住MODE键

点击↑键一次或多次，直到显示出“P1.1”
松开MODE键

按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0

松开ENTER键，自动调整程序开始运行（显示器显示正在进行的程序）

自动调整程序顺利结束后，显示器显示“COMPLETE”。

在自动调整过程中如果遇到故障，程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。

按↑或↓,点击ENTER到P1_；按ENTER+MODE+↑或↓到P3._）

按MODE+↑或↓到P3.2）
按↑或↓选气开（CLOCKW）气闭(CTCLOCKW))
按MODE+↑或↓到P3.3)
按ENTER.3秒钟)
7、如有必要，进入“P1.2”调整控制偏差带（或称死区）。

8、如有必要，进入“P1.3”测试设定效果。

9、存储设定结果：

按住MODE键

点击↑键一次或多次，直到显示出“P1.5）
松开MODE键

用↑或↓键选择NV_SAVE（或选择，CANCEL，此前所作修改将不予存储）。
按住ENTER键3秒直到计数器倒计数结束后松开
前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中，定位器转换到先前所选择的运行级操作模式。

运行级操作模式的选择：

1.0模式：自适应控制模式

按住MODE键
点击↑键一次或多次，直到显示出“1.0 CTRL_ADP”
松开MODE键

显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”
1.1模式：固定控制模式
按住MODE键

点击↑键一次或多次，直到显示出“1.1 CTRL_FIX”
松开MODE键
显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”
1.2模式：在执行器的实际全行程范围内手动控制

按住MODE键

点击↑键一次或多次，直到显示出“1.2  MANUAL”
松开MODE键
显示器显示阀位百分数如”50.0%  POSITION”
使用↑或↓键进行手动控制
先按住↑键,再按住↓键(始终按住↑键),执行器将快速开启(↑↓)

先按住↓键,再按住↑键(始终按住↓键),执行器将快速开启(↓↑)

1.3模式:在定位器的检测范围内手动控制

按住MODE键
点击↑键一次或多次，直到显示出“1.3  MAN_SENS”

松开MODE键

显示器显示反馈杆所处角度位置如“-15.0° SENS_POS”
使用↑或↓键进行手动控制

先按住↑键,再按住↓键,执行器将快速开启

先按住↓键,再按住↑键,执行器将快速开启

请参阅附后功能表总图

参数设定举例:将阀门的正作用改为反作用

(定位器初始设定适合于正作用阀门,如实际驱动的阀门为反作用型式即阀杆上行关闭阀门,则需确认P2.3=Reverse)

一般的阀门出厂之前已经修改此参数,无需用户再修改,但可以通过下述方法检查。定位器起始位置可以是运行模行中的任意方式。

1、切换至配置功能级

同时按住↑或↓键

点击ENTER键

等待3秒钟，计数器从3倒计数至0

松开↑或↓键

显示器显示“P1.0 ACTUATOR”

2、从配置功能级中选择第二组参数

同时按住MODE和ENTER两键

点击↑键

显示器显示“P2._  SETPOINT”

松开MODE和ENTER两键

显示器显示”P2.0  MIN_PGE“

3、从第二组配置参数中选择阀门作用方式P2.3

按住MODE键

点击↑键3次

显示器显示“P2.3  ACTION”

松开MODE键

4、更改阀门作用方式

点击↑键选择“REVERSE”（反作用）

5、切换至“”P2.8  EXIT”存储并退出

按住MODE键

点击↑键多次直至显示器显示“P2.7  EXIT”

松开MODE键

用↑或↓键选择NV_SAVE
按住ENTER键直到计数器倒计数结束后松开

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中，定位器转换到先前所选择的运行模式。

TZID-C系列智能定位器程序功能图解

1、功能级分类：

   运行操作级：适用于初次调试及日常维护中的检查或现场开关操作

   参数配置级：适用于初次调试中的参数设置及鉴定

2、运行操作级：

	三级功能分类及显示器文字描述
	功  能  描  述

	1.0 CTRL_ADP
	选择自适应控制方式（远操）

	1.1 CTRL_FIX
	选择固定控制方式（远操）

	1.2 MANUL
	切换至现场按键操作（开或关）

	1.3 MAN_SENS
	用于检测位移范围是否合适


一般情况下选择1.0进行远方自动控制。只有在执行器实际行程非常小而执行器速度太快，控制发生振荡时选择1.1控制模式，但其控制精度较低。

操作模式中的1.2和1.3均可运用键盘开启或关闭执行器，但1.2专用于手操，而1.3专用于检测定位器反馈杆实际运行范围是否超出传感器的最大检测范围，以便校正反馈杆的连接，取得最佳的控制效果。

3、参数配置级

    参数配置共分11组，用P1._,P2._---P11._（P为PARAMETER首字母）表示,而每一组又分为若干项,如P1_分P1.0,P1.1---P1.4共5项，P2._分P2.0，P2.1---P2.7共8项。

    有些项中又可分若干分项以供选择，如P1.0中可选择LINEAR用于直行程执行器，选择ROTORY用于角行程执行器。又如P1.4 EXIT中可选择NV_SAVE(Non-Volatile save)存盘退出或CANCEL不存盘退出。

有些项中只有数值以供调整，如分程调节中给定信号为4--12mA，则P2.0中的数值应设为4mA，而P2.1中的数值应设为12mA，如给定信号为4-12mA，则P2.0中的数值应设为12mA，而P2.1中的数值应设为20mA。

	二级功能分组
	三级功能分类及显示器文字描述
	功能描述

	P1._ 

STANDARD

基本参数组
	P1.0 ACTUATOR
	定义定位器安装形式LINEAR 直行程；ROTORY角行程）

	
	P1.1 ACTO_ADI
	自动调整

	
	P1.2 TOL_BAND
	设定偏差带

	
	(P1.3 DEADDAND)
	

	
	P1.4 TEST
	修改结果试验

	
	P1.5 EXIT
	退出到运行操作级

	P2._

SETPOINT

给定信号组
	P2.0 MIN_RGE
	设定给定信号的最小值（预定为4mA）

	
	P2.1 MAX_PRG
	设定给定信号的最大值（预定为20mA）

	
	P2.2 CHARACT
	设定特殊控制曲线

	
	P2.3 ACTION
	设定阀门正反作用方式

	
	P2.4 SHUT-OFF
	设定阀门开度阀值

	
	P2.5 RAMPA
	设定开向速度

	
	P2.6 RAMPV
	设定关向速度

	
	P2.7 SHUT_OPN
	

	
	P2.8 EXIT
	退出到运行操作级

	P3._

ACTUATOR

执行器特性组
	P3.0 MIN_RGE
	调节曲线起始开度（预设为0%）

	
	P3.1 MAX_RGE
	调节曲线终止开度（预设为100%）

	
	P3.2 ZERO_POS
	起始点设置（预设为全关即反馈杆逆时针方向），取消按↑或↓键

	
	P3.3 EXIT
	退出到运行操作级

	P4._

MESSAGES

报警功能组
	P4.0 TIME_OUT
	定位超时

	
	P4.1 POS_SW1
	第一位置信号设置点

	
	P4.2 POS_SW2
	第二位置信号设置点

	
	P4.3 SW1_ACTV
	高于或低于第一位置信号时有效

	
	P4.4 SW2_ACTV
	高于或低于第二位置信号时有效

	
	P4.5 EXIT
	退出到运行操作级

	P5._

ALARMS

报警功能组
	P5.0 LEACKAGE
	启动执行器气缸汇漏报警（INACTIVE ACTIVE）

	
	P5.1 SP_RGE
	启动给定信号超限报警

	
	P5.2 SENS_RGE
	启动零点漂移报警

	
	P5.3 CTRLER
	启动远方控制被切换报警

	
	P5.4 CTRLER
	启动定位超时报警

	
	P5.5 STRK_CTR
	启动调节行程超限报警

	
	P5.6 TRAVEL
	启动总行程超限报警

	
	P5.7 EXIT
	退出到运行操作级

	P6._

MAN_ADJ

手动调整
	P6.0 MIN_VR
	手动设置阀门全关位置

	
	P6.1 MAX_VR
	手动设置阀门全开位置

	
	P6.2 ACTAUTOR
	选择执行器型式

	
	P6.3 SPRNG_Y2
	设定执行器弹簧伸长时定位器反馈杆旋转方向

	
	P6.4 ADJ_MODE
	选择自动调整所需检测的项目

	
	P6.5 EXIT
	退出到运行操作级

	P7._

CTRL_PAR

控制参数
	P7.0 KP ∧
	

	
	P7.1 KP ∨
	

	
	P7.2 TV ∧
	

	
	P7.3 TV ∨
	

	
	P7.4 GOPULSE ∧
	

	
	P7.5 GOPULSE ∨
	

	
	P7.6 Y-OFFSET ∧
	


                          TZID-C/TZID-C200

[image: image3.wmf] 

For your documents

[image: image4.wmf] 










Parameteriiberslcht

Parameter menu

	Parameter
	Display
	Function
	
	Paramete
	Unit
	Factory setting
	Custumer
setting

	P1._
	STANDARD
	
	
	
	
	
	 

	P.0
	ACTUATOR
	Actuator type
	
	LINEAR ROTAPY
	—
	LINEAR
	

	P1.1
	AUTO ADJ
	Auto adjust
	
	Funktion
	—
	—
	

	P1.2
	TOL_BAND
	Tolerance band
	
	0,30…10.00
	%
	0.30
	

	P1.3
	DEADBAND
	Dead band
	
	0,10…10.00
	%
	0.10
	

	P1.4
	TEST
	Test
	
	Funktion
	—
	—
	

	P1.5
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Funktion
	—
	—
	

	P2._
	SETPOINT
	
	
	
	
	
	

	P2.0
	MIN RGE
	Min.of set point range
	
	4.0…18.4
	Ma
	4.0
	

	P2.1
	MAX_RGE
	Max. of set point range
	
	5.6…20.0
	Ma
	20.0
	

	P2.2
	CHARACT
	Characterstic curve
	
	LINEAR,EP 1:25,1:50,25:1,50:1,USERDEF
	—
	LINEAR
	

	P2.3
	ACTION
	Action of the output
	
	DIRECT,REVERSE
	—
	DIRECT
	

	P2.4
	SHUT-CLS
	Shut-off range 0%
	
	OFF,0,1…45
	%
	off
	

	P2.5
	RAMP
	Set point ramp.up
	
	OFF,1…200
	Sec
	off
	

	P2.6
	RAMP
	Set point ramp.down
	
	OFF,1…200
	Sec
	off
	

	P2.7
	SHUT-OPN
	Shut-off range 100%
	
	OFF,55.1…100
	%
	off
	

	P2.8
	EXIT
	Retum to operot level
	
	Funktion
	—
	—
	

	P3._
	ACTUATOR
	
	
	
	
	
	

	P3.0
	MIN RGE
	Min of operating range
	
	0.0…100.0
	%
	0.0
	

	P3.1
	MAX_RGE
	Max of operating range
	
	0.0…100.0
	%
	100.0
	

	P3.2
	ZERO POS
	Zeto position
	
	CLOCKVVISE,CTCLOCKVASE
	—
	CTCLOCKWISE
	

	P3.3
	EXIT
	Retum to operal level
	
	Funktion
	—
	—
	—

	P4._
	MESSAGES
	
	
	
	
	
	

	P4.0
	TIME_OUT
	Deadband time limit
	
	OFF,1…200
	Sec
	OFF
	

	P4.1
	POS_SW1
	Switching point SW1
	
	0.0…100.0
	%
	0.0
	

	P4.2
	POS_SW2
	Switching point SW2
	
	0.0…100.0
	%
	100.0
	

	P4.3
	SW1_ACTV
	Active direction SW1
	
	EXCEED,FALL_BEL
	—
	FALL BEL
	

	P4.4
	SW2_ACTV
	Active direction SW2
	
	EXCEED,FALL_BEL
	—
	EXCEED
	

	P4.5
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Funktion
	—
	—
	—

	P5._
	ALARMS
	
	
	
	
	
	

	P5.0
	LEAKAGE
	Leakape to ncluator
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.1
	SP_RGE
	Outside set point range
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.2
	SENS_RGE
	Zero error
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.3
	CTRLER
	Controller inactive
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.4
	TIME-OUT
	Positicning time-out
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.5
	STRK CTR
	Movement counter
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.6
	TRAVEL
	Travel counter
	
	ACTIVE,INACTIV
	—
	INACTIVE
	

	P5.7
	EXIT
	Retum to operal level
	
	Funktion
	—
	—
	—

	P6._
	MAN_ADJ
	
	
	
	
	
	

	P6.0
	MIN_VR
	Min.operating range
	
	0.0…100.0
	%
	0.0
	

	P6.1
	MAX_VR
	Max.operating range
	
	0.0…100.0
	%
	100.0
	

	P6.2
	ACTUATOR
	Actuator type
	
	LINEAR,ROTAPY
	—
	LINEAR
	

	P6.3
	SPRNG_Y2
	Spring action(Y2)
	
	CLOCKWISE,CTCLOCKWISE
	—
	CTCLOCKWISE
	

	P6.4
	ADJ_MODE
	Auto adjust mode
	
	FULL,STROKE,CTRL_PAR,ZERO,LOCKED
	—
	FULL
	

	P6.5
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Funktion
	—
	—
	

	P7._
	CTRL_PAR
	
	
	
	
	
	

	P7.0
	KPˆ
	KP value.up
	
	1.0…400.0
	—
	5.0
	

	P7.1
	KPˇ
	KP value.down
	
	1.0…400.0
	—
	5.0
	

	P7.2
	TVˆ
	TV value.up
	
	10…800
	MSEC
	200
	

	P7.3
	TVˇ
	TV value. down
	
	10…800
	MSEC
	200
	

	P7.4
	GOPULSEˆ
	Go pulse.up
	
	0…200
	MSEC
	0
	

	P7.5
	GOPULSEˇ
	Go pulse.down
	
	0…200
	MSEC
	0
	

	P7.6
	Y-OPFSETˆ
	Y offset.up
	
	Y-Min…100.0
	%
	48.0
	

	P7.7
	Y-OPFSETˇ
	Y offset. down
	
	Y-Min…100.0
	%
	48.0
	

	P7.8
	SENSITIV
	Sensitivity
	
	0.03…0.10
	%
	0.03
	

	P7.9
	TOL_BAND
	Tolerance band
	
	3.30…10.00
	%
	0.30
	

	P7.10
	TEST
	Test
	
	Funktion
	—
	—
	

	P7.11
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Funktion
	—
	—
	

	P8._
	ANLG_OUT
	
	
	
	
	
	

	P8.0
	MIN_RGE
	Min.of current range
	
	4.0…18.4
	mA
	4.0
	

	P8.1
	MAX_RGE
	Max of current range
	
	5.6…20.0
	mA
	20.0
	

	P8.2
	ACTION
	Action(charact curve)
	
	DIRECT,REVERSE
	—
	DIREGT
	

	P8.3
	ALARM
	Alann message
	
	HIGH_CUR,LOW.CUR
	—
	HIGH CUR
	

	P8.4
	TEST
	Test
	
	NONE,FAILED,ALRM_CUR,CURRENT
	—
	NONE
	

	P8.5
	EXIT
	Returm to opeml level
	
	Funktion
	—
	—
	

	P9._
	DIG_OUT
	
	
	
	
	
	

	P9.0
	ALRM_LOG
	Logic level alann output
	
	ACTIV_HI,ACTIV_LO
	
	ACTIV_HI
	

	P9.1
	SW1_LOG
	Logic level SW1
	
	ACTIV_HI,ACTIV_LO
	—
	ACTIV_HI
	

	P9.2
	SW2_LOG
	Logic level SW2
	
	ACTIV_HI,ACTIV_LO
	—
	ACTIV_HI
	

	P9.3
	TEST
	Test
	
	ALARM_ON,SW1_ON,SW2,ON,ALL_ON,NONE
	—
	NONE
	

	P9.4
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Fundtion
	—
	
	

	P10.
	DIG_IN
	
	
	
	
	
	

	P10.0
	FUNCTION
	Function selection
	
	NONE,POS 0%,POS HOLD,CNF LOCK,OP LOCK,ALL LOCK
	—
	NONE
	

	P10.1
	EXIT
	Retum to operat level
	
	Funktion
	—
	
	


ArbeKeobenel


Operating lovel











(3…0)





ENTER





�





L0


CTRL_ADP





L1


CTRL_FIX





L2


MAMIAL





L3


MAN_SENS





MODE





�





Pararnoter EXIT


(NV_SAVE/CANCEL)





(3…0)





ENTER





Konflgurstionsebenel


Conllgunetfon level





CONF





P4._


MESSNIES





P4.0


P4. 1


P4. 2


P4.3


P4.4


P4.5











P3._


ACTUATOR





P3.0


P3.1


P3.2


P3.3








P2._


SEIPONTG





P2.0


P2.1


P2.2


P2.3


P2.4


P2.5


P2.6


P2.7





PL_


STANDARG





P1.0


P1.1


P1.2


P1.3


P1.4





P5._


MESSNIES





P5.0


P5.1


P5.2


P5.3


P5.4


P5.5


P5.6


P5.7





P6._


MAN AANV





P6.0


P6.1


P6.2


P6.3


P6.4


P6.5








P7._


CTTU NUN





P7.0


P7.1


P7.2


P7.3


P7.4


P7.5


P7.6


P7.7


P7.8


P7.9


P7.10


P7.11





P9._


DIG CUT





P9.0


P9.1


P9.2


P9.3


P9.4





P8._


NNG_CUT





P8.0


P8.1


P8.2


P8.3


P8.4


P8.5





P11._


RS/IP IN





P11.0


P11.1


P11.2 P11.3





P10._


DIG IN





P10.0


P10.1





MODE





�





�





MODE





ENTER









7
ABB定位器代理商（上海佛诺控制设备有限公司）                  地址：上海松江文翔路928弄3号     201620   

电话：021-37826875   传真：021-37826675                        网址：www.fonuo.com  邮箱：server@fonuo.com

